周口市生态环境局关于西华经开区生物质能源站项目

环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对西华经开区生物质能源站项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请自本公示发布之日起5个工作日内反馈我局行政审批服务科。

电话（传真）：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西华经开区生物质能源站项目 | 周口市西华县中华路866号 | 景融能源(周口)有限公司 | 河南蓝绿环境工程有限公司 | 总投资2768万元，新建生产车间及原料库，以生物质为原料生产生物质燃气，供给燃气锅炉生产蒸汽，年产蒸汽12.76万吨。 | - 废气：上料产生的颗粒物，集气罩收集后采用1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉PM企业排放限值。锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx通过2套低氮燃烧+炉内SNCR+炉外高温SCR脱硝处理，再经1套双碱法脱硫+湿式电除尘处理后经1根15m高排气筒排放；应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中燃气锅炉排放浓度限值，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）燃气锅炉A级企业排放限值。 - 废水：锅炉排污水回用于气化炉水封工艺；软水制备废水部分回用于气化炉水封，剩余部分排入西华县经济技术开发区污水处理厂进行深度处理；生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，排入西华经济技术开发区污水处理厂；应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和西华经济技术开发区污水处理厂进水水质指标。 - 噪声：本项目运营期噪声源主要是机械噪声，采取隔声、减振措施降低设备噪声，厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - 固废：生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运处理；除尘灰收集后回用于生产；炉渣、循环水池沉渣收集后外售；废离子交换树脂由厂家回收再生；废催化剂收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位处理；危废暂存期间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 | 无 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。